
Технические характеристики
· Расход: от 1.5 до 304 л/ч 
· Макс. давление: до 25 бар (363 psi)
· Двигатель:
· 0.18 кВт и 0.25 кВт - 3 ф. (IP55)
· 0.25 кВт и 0.37 кВт - 1 ф. (IP55)
· Скорость плунжера: 58 – 116 ход./мин.
· Длина хода: 15 мм
· Диаметр плунжера: от 6 до 64 мм
· Головка насоса:
· SS 316 L
· PVC
· Макс. температура дозируемой жидкости: 
· SS 316 L   90 ˚C
· PVC          40 ˚C
· Допустимая температура окружающей среды: 
· +5 ÷ +45 ˚C
· Температура хранения: 
· -10 ÷ +50 ˚C


· 




















       Дозирующий насос
Серия SPRING – PS1 – Плунжерный насос
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Плунжерный насос Seko серии PS1 представлен в широком диапазон. Производительность серии PS1 варьируется от 1.5 л/ч до 304 л/ч при противодавлении до 25 бар посредством различных конфигураций головки насоса и мощности электродвигателя для соответствия различным областям применения в требуемых процессах и задачах. 
Производительность может регулироваться вручную, либо автоматически с помощью сервопривода, принимающим сигнал 4÷20 мА. Также при заказе доступен выбор между однофазным и трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55.
В насосах серии PS1 установлен пружинный возвратный механизм в алюминиевом корпусе.
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Характеристики гидравлики

	Модель насоса
	Диаметр плунжера (мм)
	ход/мин
	Расход
(л/ч)
	Макс. Противодавление (бар)
	Соединение 
всаывания/
нагнетания
	Электродвиг-ль     50/60 Гц        3 фазы (кВт)

	
	
	
	
	SS 316
	PVC
	SS 316
	PVC
	

	P
	S
	1
	D
	0
	0
	6
	A
	6
	58
	1,5
	20
	10
	1/4" G F
	1/4" G F
	0,18     (A4)

	P
	S
	1
	D
	0
	0
	6
	C
	
	116
	3
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	1
	1
	A
	11
	58
	5
	20
	10*
	1/4" G F
	1/4" G F
	0,18     (A4)

	P
	S
	1
	D
	0
	1
	1
	C
	
	116
	10
	25
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	1
	7
	A
	17
	58
	11
	20
	10*
	3/8" G F
	3/8" G F
	0,18     (A4)

	P
	S
	1
	D
	0
	1
	7
	C
	
	116
	22
	25
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	2
	5
	A
	25
	58
	25
	20
	10*
	3/8" G F
	3/8" G F
	0,18     (A4)

	P
	S
	1
	D
	0
	2
	5
	C
	
	116
	50
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	3
	0
	A
	30
	58
	35
	20
	10*
	3/8" G F
	3/8" G F
	0,25     (B4)

	P
	S
	1
	D
	0
	3
	0
	C
	
	116
	70
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	3
	8
	A
	38
	58
	55
	17
	10*
	3/8" G F
	3/8" G F
	0,25     (B4)

	P
	S
	1
	D
	0
	3
	8
	C
	
	116
	110
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	4
	8
	A
	48
	58
	85
	10
	10
	1/2" G F
	1/2" G F
	0,25     (B4)

	P
	S
	1
	D
	0
	4
	8
	C
	
	116
	170
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	5
	4
	A
	54
	58
	110
	8
	8
	1/2" G F
	1/2" G F
	0,25     (B4)

	P
	S
	1
	D
	0
	5
	4
	C
	
	116
	220
	
	
	
	
	

	P
	S
	1
	D
	0
	6
	4
	A
	64
	58
	152
	6
	4
	3/4" G F
	3/4" G F
	0,25     (B4)

	P
	S
	1
	D
	0
	6
	4
	C
	
	116
	304
	
	
	
	
	



     *Доступно с усиленной головкой  для использования с давлением до 20 бар - 9˚ Поле (Опционально) в коде маркируется как "H"
Габариты
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58 ход/мин - SS316
PS1D006 A	1.5	1.5	20	0	PS1D011 A	5	5	20	0	PS1D017 A	11	11	20	0	PS1D025 A	25	25	20	0	PS1D030 A	37	37	20	0	PS1D038 A	55	55	17	0	PS1D048 A	85	85	10	0	PS1D054 A	110	110	8	0	PS1D064 A	152	152	6	0	Расход [л/ч]

Давление [бар]

58 ход/мин - PVC
PS1D006 A	1.5	1.5	10	0	PS1D011 A	5	5	10	0	PS1D017 A	11	11	10	0	PS1D025 A	25	25	10	0	PS1D030 A	37	37	10	0	PS1D038 A	55	55	10	0	PS1D048 A	85	85	10	0	PS1D054 A	110	110	8	0	PS1D064 A	152	152	4	0	Расход [л/ч]

Давление [бар]

116 ход/мин - SS316
PS1D006 C	3	3	20	0	PS1D011 C	10	10	25	0	PS1D017 C	22	22	25	0	PS1D025 C	50	50	20	0	PS1D030 C	70	70	20	0	PS1D038 C	110	110	17	0	PS1D048 C	170	170	10	0	PS1D054 C	220	220	8	0	PS1D064 C	304	304	6	0	Расход [л/ч]

Давление [бар]

116 ход/мин - PVC
PS1D006 C	3	3	10	0	PS1D011 C	10	10	10	0	PS1D017 C	22	22	10	0	PS1D025 C	50	50	10	0	PS1D030 C	70	70	10	0	PS1D038 C	110	110	10	0	PS1D048 C	170	170	10	0	PS1D054 C	220	220	8	0	PS1D064 C	304	304	4	0	Расход [л/ч]

Давление [бар]

image4.emf
P Плунжерный

S1

D 15 [мм]

006   6 [мм]

011 11

017 17

025 25

030 30

038 38

048 48

054 54

064 64

A

58 [ход/мин]

C

116

21

31

24

32

34

A4 0,18 кВт (4 полюса - 3 фазы 230-400 В 50/60 Гц - типоразмер 63-B14)

B4 0,25 kкВт  (4 полюса - 3 фазы 230-400 В 50/60 Гц - типоразмер 71-B14)

H4 0,25 кВт (4 полюса - 1 фаза 230 В 50 Гц - типоразмер 71-B14)

I4 0,37 кВт (4 полюса - 1 фаза 230 В 50 Гц - типоразмер 71-B14)

AI 0,18 кВт (4 п. - 3 ф. 230-400 В 50/60 Гц - 63-B14 - с преобразователем)

BI 0,25 кВт (4 п. - 3 ф. 230-400 В 50/60 Гц - 71-B14 - с преобразователем)

S0 БЕЗ двигателя

0 Ручная 

L Сервопривод

0 Стандарт

H Для высокого давления

0 Стандарт

2 ( S0 - БЕЗ двигателя ) + набор для подключения
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SS316 SS316 FPM SS316 SS316 FPM на Ø 6 - 11

Голова ПлунжерУпл. плун. Клапан Седло кл.Уплотн.

на Ø 17 - 25 - 30 - 38

SS316 Керамика EPDM SS316 SS316 EPDM на Ø 6 - 11

PVC Керамика FPM Керамика PTFE FPM
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PVC Керамика FPM SS316 SS316 FPM
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		Система кодификации																																Поле 1				Поле 2				Поле 3				Поле 4				Поле 5				Поле 6				Поле 7				Поле 8				Поле 9				Поле 10

																																		P				S1				D				011				C				31				A4				L				0				0



		Поле 1						модель

		Поле 2						механизм

		Поле 3						длина хода

		Поле 4						диаметр плунжера

		Поле 5						скорость хода

		Поле 6						материал головы

		Поле 7						тип двигателя

		Поле 8						регулировка хода

		Поле 9						исполнение

		Поле 10						опции



		Поле 1						модель														P				Плунжерный



		Поле 2						механизм														S1



		Поле 3						длина хода														D				15 [мм]



		Поле 4						диаметр плунжера														006				  6 [мм]

																						011				11

																						017				17

																						025				25

																						030				30

																						038				38

																						048				48

																						054				54

																						064				64



		Поле 5						скорость хода														A				58 [ход/мин]

																						C				116



		Field 6						материал головы																		Голова						Плунжер						Упл. плун.						Клапан						Седло кл.						Уплотн.

																						21				SS316						SS316						FPM						SS316						SS316						FPM						на Ø 6 - 11

																						31				PVC						Керамика						FPM						Керамика						PTFE						FPM						на Ø 17 - 25 - 30 - 38

																						24				SS316						Керамика						EPDM						SS316						SS316						EPDM						на Ø 6 - 11

																						32				PVC						Керамика						FPM						SS316						SS316						FPM						на Ø 17 - 25 - 30 - 38

																						34				PVC						Керамика						EPDM						Керамика						PTFE						EPDM						на Ø 17 - 25 - 30 - 38



		Field 7						тип двигателя														A4				0,18 кВт																																														(4 полюса - 3 фазы 230-400 В 50/60 Гц - типоразмер 63-B14)

																						B4				0,25 kкВт 																																														(4 полюса - 3 фазы 230-400 В 50/60 Гц - типоразмер 71-B14)

																						H4				0,25 кВт																																														(4 полюса - 1 фаза 230 В 50 Гц - типоразмер 71-B14)

																						I4				0,37 кВт																																														(4 полюса - 1 фаза 230 В 50 Гц - типоразмер 71-B14)

																						AI				0,18 кВт																																														(4 п. - 3 ф. 230-400 В 50/60 Гц - 63-B14 - с преобразователем)

																						BI				0,25 кВт																																														(4 п. - 3 ф. 230-400 В 50/60 Гц - 71-B14 - с преобразователем)

																						S0				БЕЗ двигателя



		Field 8						регулировка														0				Ручная 

																						L				Сервопривод



		Field 9						исполнение														0				Стандарт

																						H				Для высокого давления



		Field 10						опции														0				Стандарт

																						2				( S0 - БЕЗ двигателя ) + набор для подключения
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